BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA

NOTOS xxxx-1

z pojedynczym krzyżowym wymiennikiem ciepła

Dokumentacja Techniczno - Ruchowa

Zawartość

1.	WSTĘP	3

2.	PRZEZNACZENIE	3

3.	ZASADA DZIAŁANIA	3

4.	BUDOWA	4

5.	Dane techniczne centrali Notos 1200-1	5

6.	DOSTAWA, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE	7

7.	MONTAŻ	7

7.1.	Podłączenie przewodów wentylacyjnych	7

7.2.	Podłączenie nagrzewnic	8

7.3.	Odprowadzenie skroplin	9

7.1.	Podłączenia elektryczne i AKP	9

8.	PRZYGOTOWANIE DO ROZRUCHU	10

8.1.	Instalacja elektryczna	11

8.2.	Filtry kieszeniowe	11

8.3.	Nagrzewnice wodne	11

8.4.	Wymiennik krzyżowy	11

8.5.	Zespół wentylatorowy	11

9.	ROZRUCH	12

10.	BIEŻĄCA EKSPLOATACJA	13

10.1.	Zmiana nastawy temperatury lub wilgotności	13

10.2.	Załączanie i wyłączanie centrali	13

11.	PRZEGLĄDY OKRESOWE, POMIARY KONTROLNE	14

11.1.	Zakres kontroli urządzeń i ich parametrów pracy:	14

11.2.	Czyszczenie podstawowych elementów wyposażenia centrali	15

12.	INSTRUKCJA BHP	16

13.	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	16

# WSTĘP

Dokumentacja Techniczno - Ruchowa zawiera zestawienie podstawowych informacji i zaleceń dotyczących budowy, montażu, uruchomienia i eksploatacji, których przestrzeganie zapewni prawidłową, bezawaryjną pracę centrali.

Szczegółowe zapoznanie się z niniejszą instrukcją oraz użytkowanie centrali zgodnie z podanymi w niej opisami i przestrzeganie wszystkich warunków bezpieczeństwa stanowi podstawę prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania urządzenia.

# PRZEZNACZENIE

Centrale basenowe NOTOS XXXX-1  przeznaczone są do stosowania w systemach klimatyzacyjnych hal basenowych, wieży zjeżdżalni i innych pomieszczeń, charakteryzujących się dużymi zyskami wilgoci. Mogą być stosowane w obiektach prywatnych i publicznych. Ich zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej temperatury i wilgotności powietrza w klimatyzowanych pomieszczeniach oraz usuwanie zanieczyszczeń i dostarczanie do tych pomieszczeń powietrza zewnętrznego ze względów bytowych. Funkcje te realizowane są poprzez wentylację ze zmienianym automatycznie udziałem powietrza zewnętrznego i recyrkulacyjnego, oraz filtrację i ogrzewanie powietrza. Wszystkimi procesami steruje płynnie automatyka w sposób zapewniający precyzyjne utrzymanie stałych, zadanych parametrów powietrza w klimatyzowanych pomieszczeniach.

Centrale NOTOS xxxx-1 lokalizowane są w pomieszczeniach technicznych. Dystrybucja powietrza wentylacyjnego odbywa się za pośrednictwem przewodów wentylacyjnych.

Nieustanne parowanie wody z niecki basenowej i atrakcji wodnych, silnie zależne od temperatury i wilgotności powietrza oraz wysoka wrażliwość wilgotnej, ludzkiej skóry na zmiany tych parametrów wymagają zastosowania specjalistycznych urządzeń klimatyzacyjnych, precyzyjnie utrzymujących te parametry na stałym, optymalnym poziomie.

# ZASADA DZIAŁANIA

Centrala realizuje usuwanie nadmiaru wilgoci z hali basenowej poprzez wywiew powietrza wilgotnego i nawiew powietrza zewnętrznego o mniejszej zawartości wilgoci. Regulacja wilgotności powietrza w hali odbywa się poprzez dostosowywanie udziału powietrza zewnętrznego i recyrkulacyjnego do potrzeb, wynikających ze stopnia wykorzystania pływalni, oraz do zawartości wilgoci w powietrzu zewnętrznym, zależnej od jego temperatury i wilgotności względnej. Z usuwanego powietrza odzyskiwane jest ciepło za pomocą wysokosprawnego krzyżowego wymiennika ciepła.

Straty ciepła na wentylację pokrywane są w wodnej nagrzewnicy powietrza. Zapas mocy cieplnej nagrzewnicy umożliwia wykorzystanie centrali klimatyzacyjnej do celów grzewczych. Wielkość instalacji wentylacyjnej, wyznaczona dla potrzeb osuszania, jest zazwyczaj wystarczająca do powietrznego ogrzewania hali basenowej. Rozwiązanie takie eliminuje konieczność stosowania innych typów ogrzewania. Ogrzewanie powietrzne charakteryzuje się dużą dynamiką i precyzją regulacji temperatury powietrza. Gdy osuszanie nie jest potrzebne, centrala pracuje w recyrkulacji.

W centrali zastosowano precyzyjne kaskadowe systemy regulacji temperatury i wilgotności powietrza. Temperatura w hali basenowej utrzymywana jest poprzez zmianę temperatury powietrza nawiewanego w zakresie od 22 °C do 45 °C. Proces ogrzewania i osuszania powietrza realizowany jest w sposób zapewniający precyzyjne utrzymywanie zadanych parametrów powietrza przy minimalnym zużyciu ciepła i energii elektrycznej. System sterowania umożliwia komunikację zewnętrzną z centralą za pomocą opcjonalnych modułów. System regulacji wydajności umożliwia zachowanie odpowiednich proporcji pomiędzy wydajnością powietrza nawiewanego i wywiewanego z hali basenowej, co zapobiega rozprzestrzenianiu się wilgoci do sąsiednich pomieszczeń.

# BUDOWA

Konstrukcja

Konstrukcję centrali stanowi szkielet z izolowanych wewnętrznie, anodowanych profili aluminiowych. Ścianki zewnętrzne wykonane są z płyty wielowarstwowej (pianki poliuretanowej, obustronnie zamkniętej płytami z PCV), odpornej na działanie wilgoci i chloru. Ocynkowane przegrody wewnętrzne dodatkowo zabezpieczone są lakierem proszkowym. Specjalne rozwiązania przeciwkondensacyjne chronią konstrukcję centrali przed zawilgoceniem.

Zwarta, składająca się z dwóch części, konstrukcja centrali zmniejsza wymagania dotyczące drogi transportowej oraz powierzchni pomieszczenia technicznego.

Każda sekcja centrali wyposażona jest w niezależną ściankę inspekcyjną, umożliwiającą wygodny dostęp do wewnętrznych elementów podczas prac serwisowych. Sekcje oznakowane są za pomocą symboli graficznych wskazujących na realizowane w nich funkcje.

Centrale basenowe produkowane są w wykonaniu lewym i prawym. Stronę wykonania określa się jako stronę inspekcji w stosunku do kierunku przepływu powietrza nawiewanego.

Blok odzysku ciepła

Wysoką sprawność odzysku ciepła, przekraczającą w okresie zimowym 65%, uzyskuje się dzięki zastosowaniu wymiennika krzyżowego o dużej powierzchni wymiany ciepła. Specjalna powłoka epoksydowa chroni wymiennik przed korozją. Kondensat odprowadzany jest za pośrednictwem wanny ociekowej wykonanej z PCV, hermetycznie połączonej z wymiennikiem.

Wentylatory

Wysoką niezawodność i sprawność elektryczną uzyskuje się dzięki zastosowaniu wentylatorów z napędem bezpośrednim, które w odróżnieniu od wentylatorów z przekładnią pasową mają łożyska pozbawione obciążeń poprzecznych, dzięki czemu są wielokrotnie trwalsze.

Nagrzewnica wodna

Ze względu na niskie koszty eksploatacji we wszystkich wielkościach centrali zastosowano wodną nagrzewnicę powietrza. Przeciwprądowy przepływ czynnika grzewczego względem powietrza gwarantuje wysoką sprawność wymiany ciepła. Podłączenie zasilenia  czynnika grzewczego do dolnego króćca nagrzewnicy ułatwia jej odpowietrzenie.

Filtry powietrza

W celu zapewnienia odpowiedniej czystości nawiewanego powietrza oraz w celu ochrony przed zabrudzeniem komponentów wewnętrznych centrali zastosowano dwa kieszeniowe filtry powietrza – za króćcem przyłączeniowym od strony czerpni i za króćcem przyłączeniowym od strony wywiewu powietrza. Klasa filtrów – EU5.

# Dane techniczne centrali Notos 1200-1

Schemat

| Wymiary [mm] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lc | 2272 | Hc | 1060 | H1 | 60 | An | 390 | Acz | 370 |
| L1 | 1070 | B | 670 | H2 | 80 | Bn | 550 | Bcz | 550 |
| L2 | 1200 | - | - | H3 | 60 | Awyw | 370 | Awyrz | 310 |
| - | - | - | - | H4 | 160 | Bwyw | 550 | Bwyrz | 550 |

Dane techniczne

| Poz. | Parametr | Wartość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wydajność powietrza |  |  |
| 1.1 | Wydajność powietrza nawiewanego | 1240 | m3/h |
| 1.2 | Spręż dyspozycyjny czerpnia/nawiew | 350 | Pa |
| 1.3 | Wydajność powietrza wywiewanego | 1090 | m3/h |
| 1.4 | Spręż dyspozycyjny wywiew/wyrzutnia | 350 | Pa |
| 1.5 | Strumień powietrza zewnętrznego w lecie (tz>+5C) | 0-1240 | m3/h |
| 1.6 | Strumień powietrza zewnętrznego w zimie (tz<+5C) | 0-620 | m3/h |
| 2. | Wentylatory |  |  |
| 2.1 | Moc nominalna silnika wentylatora nawiewnego | 0,55 | kW |
| 2.2 | Pobór mocy elektrycznej wentylatora i falownika nawiewnego 1) | 0,515 | kW |
| 2.3 | Moc nominalna silnika wentylatora wywiewnego | 0,55 | kW |
| 2.4 | Pobór mocy elektrycznej wentylatora i falownika wywiewnego 2) | 0,43 | kW |
| 2.5 | Napięcie zasilające | 3/PE 400V 50Hz |  |
| 3. | Blok odzysku ciepła |  |  |
| 3.1 | Sprawność temperaturowa dla tz=+5C 3) | 71,4 | % |
| 3.2 | Odzyskana moc cieplna dla tz=+5C 3) | 8 | kW |
| 4. | Poziom dźwięku |  |  |
| 4.1 | Poziom dźwięku w kanale nawiewnym | 83 | dB(A) |
| 4.2 | Poziom dźwięku w kanale wywiewnym | 73 | dB(A) |
| 4.3 | Poziom dźwięku w kanale powietrza usuwanego | 75 | dB(A) |
| 4.4 | Poziom dźwięku w kanale powietrza zewnętrznego | 69 | dB(A) |
| 5. | Filtry powietrza |  |  |
| 5.1 | Klasa filtra powietrza wywiewanego | EU5 | - |
| 5.2 | Klasa filtra powietrza świeżego | EU5 | - |
| 5.3 | Maksymalny spadek ciśnienia na brudnych filtrach | 200 | Pa |
| Poz. | Parametr | Wartość | Jednostka |
| 6. | Nagrzewnica wodna |  |  |
| 6.1 | Moc nagrzewnicy wodnej 4) | 8 | kW |
| 6.2 | Temperatura powietrza przed nagrzewnicą 4) | 22 | C |
| 6.3 | Temperatura powietrza za nagrzewnicą 4) | 41,4 | C |
| 6.4 | Temperatura czynnika 4) | 70/50 | C |
| 6.5 | Przepływ czynnika 4) | 0,346 | m3/h |
| 6.6 | Opory przepływu wody dla nagrzewnicy 4) | 3,151 | kPa |
| 6.7 | Opory przepływu wody dla zaworu 4) | 5,0 | kPa |
| 6.8 | Podłączenie nagrzewnicy | DN20 | - |
| 7. | Zasilenie elektryczne centrali |  |  |
| 7.1 | Napięcie zasilające | 3/N/PE 400V 50Hz |  |
| 7.2 | Łączny pobór mocy elektrycznej 5) | 1 | kW |

- Wydajność wg poz. 1.1, spręż na zewnątrz centrali wg poz. 1.2, udział 100% powietrza zewnętrznego, średnio zabrudzone filtry (dp=100Pa)

- Wydajność wg poz. 1.3, spręż na zewnątrz centrali wg poz. 1.4, udział 100% powietrza zewnętrznego, średnio zabrudzone filtry (dp=100Pa)

- Strumień powietrza zewnętrznego równy wydajności z poz. 1.1, strumień powietrza usuwanego równy wydajności z poz. 1.3

- Wydajność wg poz. 1.1, strumień powietrza zewnętrznego równy 50% wydajności z poz. 1.1 (pozostały strumień w recyrkulacji), temperatura powietrza zewnętrznego -20°C

- Strumień powietrza zewnętrznego równy wydajności z poz. 1.1, strumień powietrza usuwanego równy wydajności z poz. 1.3, średnio zabrudzone filtry (dp=100Pa)

# DOSTAWA, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE

Centrala na miejsce montażu dostarczana jest w dwóch częściach. Urządzenia zabezpieczone są na czas transportu folią. Rozładowanie ze środka transportu i transport na placu budowy powinien odbywać się ręcznie, za pomocą wózka paletowego lub przy pomocy wózka widłowego. Podczas transportu bloków central należy zwrócić szczególną uwagę na ich łagodne podnoszenie i opuszczanie. Nie dopuszcza się transportu i składowania central, stawiając je na jednej z bocznych ścian obudowy. Może to spowodować uszkodzenie komponentów wewnętrznych urządzenia.

Bezpośrednio po otrzymaniu urządzeń należy sprawdzić stan opakowania oraz kompletność dostawy na podstawie załączonych specyfikacji  i listów przewozowych.

Wszystkie uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego sposobu transportowania i składowania nie są objęte gwarancją i roszczenia z tego tytułu należy kierować do spedytora.

Urządzenia należy składować w pomieszczeniach o maksymalnej wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80% i temperaturze otoczenia w granicach od -20oC do +35oC.

Do urządzeń w miejscu ich składowania nie powinny mieć dostępu pyły, gazy i pary żrące oraz substancje chemiczne działające korodująco na elementy konstrukcji i wyposażenia central.

# MONTAŻ

Do ustawienia centrali wymagane jest stabilne, wypoziomowane podłoże. Łączenie ze sobą poszczególnych części centrali odbywa się, za pomocą specjalnych śrub, po ich ustawieniu i wypoziomowaniu w miejscu przeznaczenia. Należy pamiętać o zastosowaniu odpowiednich uszczelek w miejscach połączenia ze sobą modułów centrali. Po zmontowaniu centrali wymagane jest uzupełnienie połączeń elektrycznych pomiędzy modułami centrali. Czynności te powinny być wykonane przez specjalistyczny serwis.

Centrale powinny być zainstalowane w sposób umożliwiający podłączenie do nich instalacji (kanałów wentylacyjnych, rurociągów c.t. i odpływu kondensatu, okablowania zewnętrznego) nie powodujących kolizji ze ściankami inspekcyjnymi.

Dla prowadzenia sprawnego montażu central, ich eksploatacji, serwisu oraz ewentualnej wymiany elementów lub podzespołów konieczne jest zachowanie niezbędnych odległości między centralą od strony serwisowej a stałymi elementami zabudowy pomieszczenia (ściany, słupy nośne, podciągi, itp.). Wspomniana wyżej odległość nie może być mniejsza niż szerokość centrali. Należy również uwzględnić przestrzeń wynikającą z zewnętrznych wymiarów szafy zasilającej centralę oraz elementów armatury zasilającej nagrzewnicę.

## Podłączenie przewodów wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne należy łączyć z centralą za pośrednictwem połączeń elastycznych, które dostarczane są łącznie z centralą. Zapobiegają one przenoszeniu się drgań i eliminują niewielkie odchyłki współosiowości kanału i okna wylotowego centrali. Połączenia elastyczne zakończone są kołnierzami uzbrojonymi w uszczelkę. Kołnierze połączeń i kanałów wentylacyjnych należy skręcić za pomocą śrub. Prawidłowe funkcjonowanie połączenia elastycznego jest zapewnione po rozciągnięciu rękawa na długość ok. 110 mm. Każde z połączeń wyposażone jest w przewody uziemiające, łączące masę obudowy centrali z masą sieci wentylacyjnej. Kanały podłączone do centrali muszą być podparte lub podwieszone na własnych elementach wsporczych.

## Podłączenie nagrzewnic

Nagrzewnicę wodną należy podłączyć do instalacji c.t. w sposób zabezpieczający przed występowaniem naprężeń mogących spowodować uszkodzenia mechaniczne lub nieszczelności. W zależności od warunków lokalnych należy zastosować kompensacje w układzie rurociągów na zasilaniu i powrocie w celu zniwelowania rozszerzalności wzdłużnej rurociągów. W trakcie montażu instalacji zasilającej do wymienników posiadających przyłącze gwintowane, króciec przyłączeniowy wymiennika należy kontrować dodatkowym kluczem. Zastosowany sposób podłączeń wymienników z instalacją zasilającą powinien umożliwić łatwy demontaż rurociągów w celu bezkolizyjnego wyjęcia wymiennika z centrali, w trakcie prowadzenia prac konserwacyjnych i naprawczych.

Króćce zasilające i powrotne wymienników powinny być podłączone w taki sposób aby wymiennik pracował w układzie przeciwprądowym. Praca w układzie współprądowym powoduje obniżenie średniej różnicy temperatur, a co za tym idzie - wydajności wymiennika ( nawet powyżej 10%).

Instalacja c.t. powinna być wykonana z odpowiednimi spadkami w sposób umożliwiający prawidłowe napełnienie i odpowietrzenie nagrzewnicy. W tym celu powinna również być wyposażona w odpowietrzniki, zamontowane w najwyższych punktach rurociągów.

Rurociąg podłączony do dolnego króćca nagrzewnicy należy wyposażyć w zawór spustowy, umożliwiający opróżnienie nagrzewnicy.

Prawidłowy sposoby podłączenia do nagrzewnicy rurociągów c.t. zasilającego i powrotnego pokazano na Rys. 2.

Rys. 2   Schemat podłączenia instalacji c.t. do nagrzewnicy

## Odprowadzenie skroplin

W tacy ociekowej bloku wymiennika krzyżowego zamontowano króciec odpływu skroplin, wyprowadzony na zewnątrz obudowy centrali. Do tego króćca należy podłączyć syfon, mający za zadanie wodne odcięcie środowiska zewnętrznego od wnętrza centrali, przy różnych wartościach ciśnienia powietrza w centrali i ciśnienia otoczenia.

Przed uruchomieniem centrali syfony należy zalać wodą. W chłodnym środowisku należy odpływ wody zaizolować. Jeżeli jest to konieczne, należy zastosować odpowiednią instalację grzewczą.

Odprowadzenie kondensatu z syfonu do instalacji kanalizacyjnej powinno odbywać się z zachowaniem minimum 2 cm przerwy powietrznej, uniemożliwiającej ewentualne cofnięcie się ścieków z kanalizacji do centrali.

## Podłączenia elektryczne i AKP

Centrale klimatyzacyjne NOTOS XXXX-1 wyposażone są we własne szafy zasilająco – sterujące, stanowiące integralną, nierozłączną część fabrycznego produktu.

Podłączenie elektryczne centrali do sieci zasilającej powinno być wykonane przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach oraz wykonane w sposób zgodny z odpowiednimi normami i przepisami obowiązującymi na terenie kraju, w którym zamontowane jest urządzenie. Przed przystąpieniem do podłączania należy sprawdzić, czy napięcie robocze, częstotliwość i zabezpieczenia są zgodne z informacją na tabliczce znamionowej urządzenia. Jeśli występują  niezgodności, urządzenia nie należy podłączać. W przypadku użycia długich połączeń kablowych  należy sprawdzić przekroje użytych przewodów.

Silniki wentylatorów zasilane są za pośrednictwem falowników. Podłączenia zrealizowane są poprzez zabezpieczenie zwarciowe odpowiednie dla prądu znamionowego zastosowanego typu falownika. Silniki zabezpieczone są przed przeciążeniem za pomocą wewnętrznych zabezpieczeń w falownikach.

Nastawy napędów falownikowych gwarantują „miękki start” silników oraz łagodne zmiany prędkości, dzięki czemu nie występują prądy rozruchowe przekraczające prąd znamionowy tych silników.

Przewodów sterujących (np. od czujników temperatury) nie należy układać w korytkach, w których ułożono przewody zasilające (sieciowe).

UWAGA!

Falowniki oraz silniki wentylatorów zasilone są napięciem 3 x 400V. Przed otwarciem drzwi lub płyty inspekcyjnej sekcji wentylatorowej należy bezwzględnie wyłączyć napięcie zasilające szafę elektryczną centrali klimatyzacyjnej i odczekać 3 minuty.

Lampy oświetlenia wewnętrznego centrali zasilane są napięciem 24V.

Pozostałe elementy wyposażenia elektrycznego centrali (napędy przepustnic, napęd zaworu regulacyjnego, elementy automatyki takie jak czujniki temperatury, przetwornik wilgotności, presostaty) zasilane są z napięcia bezpiecznego 24V.

Schemat urządzeń zewnętrznych przedstawiono na Rys. 3.

SZAFA  ZASILAJĄCO - STERUJĄCA

zasilanie 3x400V )*

JZ 600-Y-CY 2x0,5mm2

JZ 600-Y-CY 3G0,5mm2

JZ 600-Y-CY 2x0,5mm2

JZ-500 3G1,5mm2

JZ 600-Y-CY 2x0,5mm2

J-Y(St)Y1x2x0,8 Lg

tz

tn

tng

PN

Zr

z instalacji  p.poż.

komunikacja cyfrowa (opcja)**

kanałowy czujnik temp. nawiewu

zawór regulac. nagrzewnicy

pompa nagrzewnicy

czujnik temp. powrotu c.t.

centrala  NOTOS xxxx-1

Rys. 3   Schemat podłączenia okablowania zewnętrznego centrali

)*   przekrój kabla zależny od wielkości centrali, podany w poniższej tabeli

)** typ kabla dostosowany do typu komunikacji cyfrowej (BMS, EIB)

| Model | 1200 | 1800 | 2400 | 3200 | 4200 | 5400 | 7000 | 9100 | 12000 | 15600 | 20000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przekrój przewodu [mm2] | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x2,5 | 5x2,5 | 5x2,5 | 5x2,5 | 5x4 | 5x4 | 5x6 | 5x10 |

# PRZYGOTOWANIE DO ROZRUCHU

Rozruch centrali klimatyzacyjnej NOTOS XXXX-1 przy oddaniu do eksploatacji instalacji wentylacyjnej musi być przeprowadzony wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony personel ekipy montażowo - rozruchowej. Przed rozruchem należy starannie wykonać pewne ważne czynności przygotowawcze. Przede wszystkim należy sprawdzić czy:

- wszystkie urządzenia wentylacyjne są zainstalowane mechanicznie i podłączone do sieci wentylacyjnej;

- instalacja hydrauliczna jest całkowicie zamontowana i przygotowana do pracy a medium grzewcze jest dostępne podczas rozruchu;

- centrala podłączona jest do elektrycznej sieci zasilającej (nie dopuszczalny jest rozruch centrali przy podłączeniu jej do rozdzielnicy budowlanej lub innej, podłączonej w sposób prowizoryczny);

- zamontowane są syfony i instalacja odpływu skroplin z tac ociekowych;

- wszystkie elementy automatyki są zainstalowane i okablowane (wykonane są wszystkie połączenia elektryczne pomiędzy dwoma (trzema) częściami centrali klimatyzacyjnej).

Ponadto należy dokładnie uporządkować plac budowy i oczyścić wewnątrz instalację kanałową oraz usunąć folię ochronną z płyt osłonowych centrali. Należy również sprawdzić, czy w trakcie prac montażowych nie zostały uszkodzone elementy urządzeń i instalacji, w tym zewnętrznego i wewnętrznego wyposażenia automatyki.

## Instalacja elektryczna

Na podstawie posiadanych schematów elektrycznych zainstalowanych elementów i podzespołów należy sprawdzić prawidłowość podłączenia instalacji elektrycznej i zastosowanych zabezpieczeń wszystkich odbiorników energii elektrycznej.

Wszystkie urządzenia elektryczne zabezpieczone są wyłącznikami przeciwzwarciowymi.

## Filtry kieszeniowe

Sprawdzić stan filtrów, ich szczelność i zamocowanie w prowadnicach. Sprawdzić nastawy presostatów różnicowych określających dopuszczalny końcowy spadek ciśnienia statycznego (domyślnie 120 Pa).

## Nagrzewnice wodne

Sprawdzić stan lamel nagrzewnicy, prawidłowość podłączenia rurociągów: zasilającego i odpływowego. Sprawdzić, czy czujnik temperatury powrotu c.t. z nagrzewnicy jest trwale przymocowany do króćca nagrzewnicy. Sprawdzić nastawę funkcji przeciwzamrożeniowej  (domyślnie +15°C). Sprawdzić, czy zawór regulacyjny nagrzewnicy jest zainstalowany zgodnie ze schematem na Rys. 2.

## Wymiennik krzyżowy

Sprawdzić stan blach wymiennika (zanieczyszczenia, uszkodzenia mechaniczne). Sprawdzić zamocowanie odkraplacza (jeśli jest zamontowany) i jego ustawienie w stosunku do kierunku napływu powietrza. Sprawdzić prawidłowość zainstalowania syfonu.

## Zespół wentylatorowy

Przed uruchomieniem centrali sekcja wentylatorowa wymaga dokładnych oględzin. Należy sprawdzić czy w otoczeniu wentylatora nie znajdują się żadne przedmioty, które mogłyby być wessane do wirnika po jego uruchomieniu.

Należy sprawdzić, czy wirnik obraca się swobodnie, bez ocierania o fragmenty obudowy.

# ROZRUCH

Rozruch urządzenia należy przeprowadzać przy zamkniętych wszystkich drzwiczkach inspekcyjnych. Pierwszego rozruchu powinien dokonać wykwalifikowany pracownik serwisu fabrycznego. W celu uruchomienia centrali należy wykonać następujące czynności:

- Sprawdzić, czy wyłącznik wentylacji na panelu sterującym centrali jest w pozycji „wyłączony”. Jeśli nie, to należy go wyłączyć.

- Załączyć napięcie zasilające centralę (wyłącznikiem głównym na drzwiach szafy centrali).

- Sprawdzić za pomocą woltomierza napięcie zasilające na wszystkich trzech fazach (napięcie fazowe i międzyfazowe). Dalsze czynności rozruchowe wykonywać po stwierdzeniu prawidłowych napięć na wszystkich trzech fazach.

- Załączać kolejno wyłączniki poszczególnych urządzeń, znajdujące się wewnątrz szafy elektrycznej.

- Załączyć centralę wyłącznikiem „załączenie wentylacji” umieszczonym na głównym ekranie panelu sterującego

- Podczas rozruchu centrali na bieżąco kontrolować za pomocą cęgów pomiarowych prąd pobierany przez poszczególne wentylatory i całą centralę. Pomiary powinny być wykonywane dla wszystkich faz.

- Po upływie 5 minut sprawdzić wskazania i nastawy regulatorów na drzwiach szafy.

- Wymusić nominalną wydajność centrali (poprzez nastawę wilgotności o 10% niższej w stosunku do zmierzonej) i ponownie dokonać pomiaru prądów we wszystkich fazach wentylatorów i całej centrali. Przy nominalnej wydajności powietrza zmierzyć ciśnienia w kanałach wentylacyjnych przyłączonych bezpośrednio do centrali w stosunku do ciśnienia atmosferycznego. Wyniki pomiarów prądów i ciśnień wpisać do protokołu rozruchowego.

- Poprzez zmianę nastaw temperatury i wilgotności sprawdzić podstawowe funkcje centrali (grzanie, wentylację, osuszanie).

- Poprzez ochłodzenie czujnika temperatury powrotu c.t. z nagrzewnicy sprawdzić działanie funkcji przeciwzamrożeniowej.

- Dokonać pomiarów kontrolnych przyrządem serwisowym wilgotności i temperatury powietrza w klimatyzowanym pomieszczeniu i porównać ze wskazaniami regulatorów w centrali. W razie konieczności dokonać kalibracji.

- Dokonać pomiarów sprawdzających przepływy powietrza nawiewanego i wywiewanego i porównać ze wskazaniami w centrali.

- Nastawić właściwe wartości wilgotności i temperatury powietrza.

- Dokonać przeszkolenia osoby obsługujące centralę w zakresie podstawowej obsługi urządzenia.

Podstawowe dane techniczne centrali zawarte są w tabeli w rozdziale 5 niniejszej dokumentacji.

UWAGA!

Jeżeli podczas rozruchu stwierdzone zostanie przekroczenie prądu pobieranego przez jeden z wentylatorów lub całą centralę w stosunku do danych podanych na tabliczce znamionowej, należy centralę natychmiast wyłączyć, w celu poddania jej szczegółowej kontroli przez wykwalifikowany serwis fabryczny. Niezastosowanie się do powyższej uwagi grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą praw gwarancyjnych producenta.

# BIEŻĄCA EKSPLOATACJA

## Zmiana nastawy temperatury lub wilgotności

Nastawę temperatury i wilgotności powietrza wpisuje do sterownika na drzwiach szafy użytkownik basenu za pomocą klawiatury tego sterownika, po wcześniejszym wpisaniu hasła użytkownika. Dokładny opis zamieszczono w rozdziałach poświęconych systemowi sterowania.

Zmiany nastaw pozostałych parametrów (stałych czasowych, zakresów regulacji, nastaw granicznych temperatur wewnątrz centrali) mogą być wykonywane jedynie przez pracownika autoryzowanego serwisu fabrycznego. Zmiany nastaw muszą być każdorazowo odnotowane w książce serwisowej.

Nastawy temperatury i wilgotności powietrza w klimatyzowanym pomieszczeniu muszą być zgodne z wytycznymi zamieszczonymi w projekcie instalacji wentylacyjnej. Ustawienie innych, niż projektowane, wartości tych parametrów może spowodować:

- kondensację pary wodnej na elementach konstrukcyjnych budynku;

- wzrost odparowania wody z niecki a w konsekwencji zwiększenie zużycia energii i zwiększenie kosztów eksploatacji;

- dyskomfort (uczucie duszności lub uczucie chłodu) dla osób korzystających z basenu;

- niewydolność instalacji klimatyzacyjnej (może się zdarzyć, że zadanych parametrów nie da się uzyskać).

Zalecenia dla Użytkownika

Temperatura powietrza w hali basenowej powinna być wyższa od temperatury wody o 1 do 2°C. Nastawa temperatury powietrza poniżej temperatury wody spowoduje gwałtowny wzrost odparowania wody i w konsekwencji znacznie wzrosną koszty eksploatacji. Nastawa temperatury powietrza powyżej 31°C spowoduje uczucie duszności przez kąpiących się klientów.

Wilgotność powinna zawierać się w przedziale od 55 do 60%. Nastawa wilgotności powyżej 60% może spowodować kondensację pary wodnej w przegrodach budowlanych oraz uczucie duszności przez kąpiących się klientów. Nastawa wilgotności poniżej 55% spowoduje wzrost odparowania wody  z niecki i zwiększenie kosztów eksploatacji. Znaczące obniżenie wilgotności powietrza może powodować u mokrych osób uczucie chłodu.

## Załączanie i wyłączanie centrali

Centrala klimatyzacyjne NOTOS xxxx-1 przeznaczona jest do pracy ciągłej. Realizacja zadań, jakie pełni instalacja klimatyzacyjna w pomieszczeniach wilgotnych, praktycznie wyklucza zatrzymanie centrali (szczególnie w okresie zimowym) na okres dłuższy, jak kilkadziesiąt minut. Centralę w zasadzie wyłącza się tylko w celach serwisowych i w razie wystąpienia awarii.

Do unieruchomienia centrali, np. w celu wymiany filtrów powietrza, należy użyć wyłącznika „WYŁĄCZNIK WENTYLACJI”, umieszczonego na panelu sterującym centrali. Zezwala się na otwarcie drzwiczek inspekcyjnych dopiero po upływie minimum 2 minut po wyłączeniu centrali.

Do unieruchomienia centrali w celach serwisowych należy użyć wyłącznika „WYŁĄCZNIK WENTYLACJI” i po upływie minimum 2 minut (po całkowitym zatrzymaniu się wentylatorów) należy odłączyć napięcie zasilające za pomocą wyłącznika „WYŁĄCZNIK GŁÓWNY”.

Do odłączenia napięcia zasilającego od poszczególnych obwodów elektrycznych centrali klimatyzacyjnej służą wyłączniki zwarciowe tych obwodów, zamontowane w szafie zasilająco – sterującej.

UWAGA!

Niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek czynności serwisowych przy załączonych wentylatorach.

Niedopuszczalne jest uruchamianie centrali przy otwartej (zdjętej) jakiejkolwiek ściance inspekcyjnej. Niezastosowanie się do powyższego może spowodować utratę zdrowia lub życia, albo uszkodzenie urządzenia. Konsekwencją stwierdzenia uruchamiania centrali nie zgodnie z zaleceniami niniejszej dokumentacji będzie również utrata gwarancji.

# PRZEGLĄDY OKRESOWE, POMIARY KONTROLNE

Podczas eksploatacji central NOTOS xxxx-1 istnieje konieczność dokonywania okresowych przeglądów elementów i podzespołów, które ulegają szybkiemu zanieczyszczeniu (filtry, głowica pomiarowa czujnika wilgotności itp.) oraz podzespołów ruchomych (wentylatorów, napędów elektrycznych). Wymiana filtrów należy do obowiązków Użytkownika.

## Zakres kontroli urządzeń i ich parametrów pracy:

Raz w miesiącu

- kontrola stanu filtrów powietrza;

- kontrola wskazań sterownika oraz sygnalizacji kontrolek;

- sprawdzenie nastaw parametrów;

- sprawdzenie instalacji odprowadzenia kondensatu i ewentualnie uzupełnienie wody w syfonie;

- subiektywna kontrola głośności pracy centrali.

Raz na kwartał i po dłuższej przerwie eksploatacyjnej

- pomiar temperatur powietrza przed i za elementami wyposażenia funkcjonalnego centrali;

- kontrola wskazań temperatury i wilgotności powietrza w klimatyzowanym pomieszczeniu;

- pomiary temperatur i parametrów pracy czynników grzewczych;

- sprawdzić stan czystości przekładni zębatych przepustnic;

- sprawdzić działanie zaworu regulacyjnego i przepustnic (wszystkich napędów elektrycznych);

- sprawdzić działanie podstawowych funkcji centrali;

- przed sezonem zimowym sprawdzić poprawność działania zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego nagrzewnicy;

- osłuchać łożyska wentylatorów;

- sprawdzić stan czystości lameli nagrzewnicy;

- sprawdzić stan czystości kanałów wymiennika krzyżowego;

- sprawdzić stan czystości czujników temperatury i wilgotności wewnątrz centrali;

- wykonać pomiary prądów pobieranych przez odbiorniki energii elektrycznej.

Raz w roku

- pomiary spiętrzenia całkowitego wentylatorów oraz sprężu dyspozycyjnego centrali.

- przeprowadzić konserwację napędów elektrycznych przepustnic;

- sprawdzić nastawy parametrów falowników i sterownika centrali.

W razie stwierdzenia rozbieżności wskazań należy przeprowadzić odpowiednią konfigruacje centrali

W razie stwierdzenia złego stanu technicznego jednego z podzespołów należy dokonać konserwacji lub naprawy tego podzespołu albo wymienić na nowy tego samego typu.

## Czyszczenie podstawowych elementów wyposażenia centrali

Mimo zastosowania filtrów powietrza komponenty wewnętrzne centrali pokrywają się kurzem i nalotem. Dotyczy to również powierzchni odpowiedzialnych za wymianę ciepła (lameli nagrzewnicy, wewnętrznych powierzchni kanałów wymiennika krzyżowego) oraz wirników wentylatorów. Zabrudzenie tych elementów powoduje obniżenie sprawności energetycznej (cieplnej i elektrycznej) centrali oraz przyspiesza procesy utleniania. Dlatego po stwierdzeniu zabrudzenia powierzchnie te należy oczyścić.

Czyszczenia lameli nagrzewnicy

- Należy wyłączyć centralę, zdjąć ściankę inspekcyjną nagrzewnicy, zdemontować delikatnie kapilarę termostatu przeciwzamrożeniowego, zamknąć zawory odcinające ciepła technologicznego.

- Za pomocą spryskiwacza ręcznego nanieść na lamele nagrzewnicy roztwór lekkiego detergentu.

- Odczekać kilkanaście minut, po czym spłukać obficie wodą (zwracając uwagę, aby nie zalać innych komponentów centrali).

- Przedmuchać sprężonym powietrzem, kierując strumień powietrza pod kątem 10 - 15 w stosunku do płaszczyzn lameli. Ciśnienie powietrza nie powinno być zbyt duże, aby nie powodować wyginania się lameli.

- Wytrzeć do sucha podłogę w centrali, założyć kapilarę termostatu, otworzyć zawory c.t.

- Zamknąć ścianki inspekcyjne i uruchomić centralę.

Czyszczenie kanałów toru wywiewnego wymiennika krzyżowego

- Należy wyłączyć centralę i zdjąć ściankę inspekcyjną wymiennika.

- Za pomocą spryskiwacza ręcznego wprowadzić od góry roztwór lekkiego detergentu do kanałów toru wywiewnego wymiennika.

- Odczekać kilkanaście minut, po czym spłukać obficie wodą (zwracając uwagę, aby nie zalać innych komponentów centrali).

- Odczekać, aż woda spłynie z wymiennika do tacy ociekowej.

- Zamknąć ścianki inspekcyjne i uruchomić centralę

W przypadku konieczności wyczyszczenia kanałów toru powietrza zewnętrznego wymiennika krzyżowego niezbędne jest wymontowanie wymiennika z centrali.

UWAGA!

Zabrania się stosowania sprężonego powietrza do czyszczenia wymiennika krzyżowego.

Zabrania się używania urządzeń do mycia pod ciśnieniem do wykonywania jakichkolwiek prac przy centrali klimatyzacyjnej.

Czyszczenie wirników wentylatorów

- Należy wyłączyć centralę.

- Rozłączyć wyłączniki zwarciowe silników wentylatorów.

- Zdjąć ścianki inspekcyjne wentylatorów.

- Czyścić wirniki sprężonym powietrzem. Zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić sprężonym powietrzem innych elementów centrali.

- Oczyścić wnętrze komór wentylatorowych za pomocą odkurzacza.

- Zamknąć ścianki inspekcyjne centrali.

- Załączyć wszystkie obwody elektryczne i uruchomić centralę.

UWAGA!

Zabrania się czyszczenia wirników wentylatorów z użyciem wody.

# INSTRUKCJA BHP

Podłączenie i rozruch central powinien się odbywać w warunkach odpowiadających obowiązującym przepisom, szczególnie w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych.

Nie wolno załączać napięcia sieci przed podłączeniem centrali do instalacji ochronnej.

Zabrania się wykonywania prac remontowych i konserwacyjnych bez uprzedniego wyłączenia zasilania elektrycznego centrali.

Praca centrali przy zdjętej ściance inspekcyjnej z jakiegokolwiek bloku funkcyjnego centrali jest zabroniona.

Osoba obsługująca, wykonująca naprawę lub konserwację, musi posiadać odpowiednie kwalifikacje.

Stanowisko obsługi powinno być wyposażone w niezbędny sprzęt ochronny zapewniający bezpieczną obsługę.

# ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

UWAGA!

Pomiar temperatury i wilgotności w pomieszczeniu basenu odbywa się za pomocą czujników umieszczonych wewnątrz centrali w sekcji wywiewnej za filtrem powietrza. Brak przepływu powietrza przez ten kanał (zatrzymany wentylator wywiewny  w centrali) powoduje przekłamania w pomiarze parametrów powietrza w klimatyzowanym pomieszczeniu.

W przypadku podłączenia wspólnej instalacji wywiewnej z kilku różnych pomieszczeń o różnych parametrach powietrza (hala basenowa i łaźnia parowa, itp.) pomiar wilgotności i temperatury dotyczył będzie parametrów mieszaniny powietrza wywiewanego z tych pomieszczeń. Opcjonalnie możliwe jest podłączenie zewnętrznych elementów pomiarowych, zamontowanych w hali basenowej lub w kanale wentylacyjnym.

| Sygnalizacja | Ewentualne przyczyny | Usunięcie przyczyny |
| --- | --- | --- |
| Nieprawidłowy nawiew (wywiew) lub go brak | Zadziałało zabezpieczenie zwarciowe (bezpiecznik) centrali, Brak zasilania elektrycznego jednej lub więcej faz Zabrudzony jeden z filtrów Uszkodzona jedna z przepustnic lub ich sterowanie Uszkodzony jeden z wentylatorów lub falowników, albo ich sterowanie | Sprawdzić zabezpieczenie zwarciowe centrali (załączyć, jeśli zabezpieczenie zadziała ponownie, skontaktować się z serwisem) Sprawdzić napięcie zasilające szafę, usunąć usterkę źródła zasilania Sprawdzić filtry (ewentualnie wymienić) Skontaktować się z serwisem Skontaktować się z serwisem |
| Za wysoka wilgotność (subiektywna ocena lub wskazania regulatora) | Zła nastawa regulatora wilgotności Zabrudzony jeden z filtrów Uszkodzona jedna z przepustnic lub ich sterowanie Nie pracuje jeden lub oba wentylatory Uszkodzony czujnik wilgotności lub regulator Brak c.t., wyłączona pompka nagrzewnicy lub inne niedomagania instalacji grzewczej | Sprawdzić nastawę, ewentualnie zmienić Sprawdzić filtry (ewentualnie wymienić) Skontaktować się z serwisem Sprawdzić zabezpieczenia nadprądowe centrali. Jeśli problem będzie się powtarzał - skontaktować się z serwisem Skontaktować się z serwisem Skontaktować się z serwisem |
| Za wysoka lub za niska temperatura (subiektywna ocena lub wskazania regulatora) | Zła nastawa regulatora temperatury Zabrudzony jeden z filtrów Uszkodzona jedna z przepustnic lub ich sterowanie Uszkodzony zawór lub napęd zaworu nagrzewnicy Złe parametry czynnika grzewczego Wyłączone zasilanie pompy nagrzewnicy Zapowietrzony obwód nagrzewnicy Nie pracuje jeden wentylator Uszkodzony regulator | Sprawdzić nastawę, ewentualnie zmienić Sprawdzić filtry (wyczyścić, ewentualnie wymienić) Skontaktować się z serwisem Skontaktować się z serwisem Sprawdzić temperaturę i przepływ czynnika grzewczego Sprawdzić zabezpieczenie nadprądowe pompki, jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktować się z serwisem Skontaktować się z serwisem Skontaktować się z serwisem Skontaktować się z serwisem |
| Inne niesprawności |  | Skontaktować się z serwisem |

Regularne przeglądy dokonywane przez wykwalifikowane służby techniczne gwarantują niezawodną i bezawaryjną pracę przez długie lata.

ELBAS s.c. Zbigniew Wnukowicz, Mieczysław Cherubiński

Ul. Echa Leśne 16, 03-257 Warszawa

Tel. (22) 213-93-43, Tel/fax (22) 674-11-66, biuro@elbas.com.pl, www.elbas.com.pl